|  | 安装质量检查清单 （电梯） | 记录识别好： （设备号） |
| --- | --- | --- |
| 快速电梯有限公司 |  |  |

| 使用单位 |  |  | 地址 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同号 |  | 设备号 |  | 联系人 |  |
| 出厂日期 |  | 安装日期 |  | 竣工日期 |  |
| 安装单位 |  |  | 安装人员 |  |  |
| 检验人员 |  |  | 检查日期 |  |  |

| 电梯型号 |  |  |  | 轿厢规格 | （长X宽X高） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定速度 |  | M/s |  | 驱动方式 |  |  |
| 提升高度 |  | m |  | 控制方式 |  |  |
| 开门宽度 |  | mm | 层站数 | 层 站 门 |  |  |
| 额定载重 |  | Kg 人 | 开门方向 | □中分 □双拆中分 □左 □右 |  |  |
| 曳引机型号 |  |  | 编号 |  | 速 比 |  |
| 曳引轮直径 |  | Φ mm | 曳引绳规格 | mm | 根 数 | 根 |
| 限速器型号 |  |  | 编号 |  | 动作速度 | M/s |
| 夹绳器型号 |  |  |  |  |  | M/s |
| 电动机 | 型号 |  | 功率 | kw | 电 压 | V |
|  | 编号 |  | 电流 | A | 转 速 | /min |
| 制动器电压 |  | V |  | 维持电压 | V |  |
| 轿厢轨距 |  | mm |  | 顶层高度 | m |  |
| 对重轨距 |  | mm |  | 地坑深度 | m |  |
| 检验结论 |  |  |  |  |  |  |

电梯检验内容与要求

| 序号 | 编号 | 检查内容 | 检验要求 | 等级 | 检验方法 | 验收结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 自检 | 专检 |
| 1.技术资料 | 101 | 随机资料、文件 | a.整机型式验合格证书复印件 | A | 查阅资料 |  |  |
|  |  |  | B.产品出厂合格证 | A |  |  |  |
|  |  |  | C.机房井道布置图 | A |  |  |  |
|  |  |  | D.使用维护说明书（紧急救援操作说明） | A |  |  |  |
|  |  |  | E.动力电路和安全电路的电气原理图及电器接线图 | A |  |  |  |
|  |  |  | F.电器敷线图 | A |  |  |  |
|  |  |  | G.主要部件现场安装示意图 | A |  |  |  |
|  |  |  | H.安装说明书 | A |  |  |  |
|  | 102 | 安全部件形式试验合格证复印件 | A.门锁安装 | A | 查阅资料 |  |  |
|  |  |  | B.限速器，夹绳器 | A |  |  |  |
|  |  |  | C.安全钳 | A |  |  |  |
|  |  |  | D.缓冲器 | A |  |  |  |
|  |  |  | E.轿厢上行超速保护装置 | A |  |  |  |
|  |  |  | F.合有电子元件的安全回路 | A |  |  |  |
|  | 103 | 安全部件调试证书复印件 | A.限速器 | A | 查阅资料 |  |  |
|  |  |  | B.安全钳 | A |  |  |  |
|  | 104 | 安装（修理）单位提供的资料、文件 | a.《安装过程记录表（电梯）》和本检查清单的自检记录 | A | 查阅资料 |  |  |
|  |  |  | b.安装过程中事故记录与处理报告 | A |  |  |  |
|  |  |  | c.由电梯使用单位提出的经制造企业同意的变更设计的证明文件（如果有） | A |  |  |  |

| 2.机房 | 201 | 机房、滑轮间、底坑、井道、通道 | A.应畅通，无杂物，应清理干净无积水。 | B | 外观检查，通电试验。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | B.应设永久性照明，均不应有与电梯无关的其它设备 | B |  |  |  |
|  |  |  | C.如采用梯子，应保证可靠 | B |  |  |  |
|  |  |  | D.装备负荷标示的吊钩，且漆成红色 | C |  |  |  |
|  |  |  | E.工作区域净高度不应小于2.0mm。 | C |  |  |  |
|  | 202 | 机房门窗通风 | a.机房应通风良好，门窗应方风雨，门应有锁并向外开启，机房应有.合适的消防设施，固定照明和电源插座。 | C | 外观检查，通电试验。 |  |  |
|  |  |  | b.标有“电梯机械设备-危险未经许可严禁入内”字样 | C |  |  |  |
|  | 203 | 控制柜 | a.各部件应接线牢固可靠，动作正常 | B | 目测 |  |  |
|  |  |  | B.电线敷设应整齐，平直及外观应清洁 | B |  |  |  |
| 序号 | 编号 | 检查内容 | 检验要求 | 等级 | 检验方法 | 验收结果 |  |
|  |  |  |  |  |  | 自检 | 专检 |
| 2.机房 | 203 | 控制柜 | C.同一机房安装多台电梯时，各控制柜应统一编号，易于识别 | B | 目测，按电气原理图检查接线符合要求，维修空间必须要时用尺测量 |  |  |
|  |  |  | D.控制柜（屏）的前面和需要检查、修理等人员操作的部件前面应提供不小于0.7mX0.5md的空间 | C |  |  |  |
|  |  |  | E机房地面高度差大于0.5m时，应设楼梯或者台阶，设置护栏，并安装高台安装开关。 | B |  |  |  |
|  | 204 | 控制柜前的净空面积 | A.深度距离≥700mm | B | 目测没必要时用卷尺测量 | mm | mm |
|  |  |  | B.宽度：为0.5m或柜的全宽两者取大者 | B |  | m | m |
|  | 205 | 曳引绳与地板洞间隙 | A.每边间隙2040mm | B | 目测没必要时用卷尺测量 | mm | mm |
|  | 206 | 空洞台阶 | A.高度应≥50mm | B |  | mm | mm |
|  | 207 | 断相、错相保护 | A.电梯应具备供电系统断相、错相保护功能，当电路出现断相或错相时电梯应该停止运行 | A | 断开主电源开关，在电源输入端，分别认为断开一相电源或将电源相序调换；接通主电源开关，检查电梯是否正常启动。 |  |  |
|  | 208 | 电器元件标志、导线或接插件编号 | A.应清晰 | B | 标识检查，目测，用卷尺测量 |  |  |
|  |  |  | B.与技术资料相符 | BN |  |  |  |
|  | 209 | 主电源开关 | A.有机房安装在机房入口能方便迅速地接近，离地高度1.3-1.4m | B |  | m | m |
|  |  |  | B.无机房但控制柜不在井道内时，安装在控制柜内（井道内主电源开关按土建图标示尺寸安装） | B |  |  |  |
|  |  |  | C.同一机房安装多台电梯时，各主电源开关应统一编号，易于识别 | B |  |  |  |
|  |  |  | D.该开关切断时，不应切断下列供电电路： | B | 查阅资料 |  |  |
|  |  |  | - .轿厢照明和通风（如有） | B |  |  |  |
|  |  |  | （2）.机房和滑轮间照明 | B |  |  |  |
|  |  |  | （3）.机房内电源插座 | c |  |  |  |
|  |  |  | （4）.桥顶与底坑的电源插座 | c |  |  |  |
|  |  |  | （5）.电梯井道照明 | B |  |  |  |
|  |  |  | （6）.报警装置 | B |  |  |  |
|  | 210 | 曳引机 | a.应工作无异常 | B |  |  |  |
|  |  |  | B.油量适当 | B |  |  |  |
|  |  |  | C.除涡轮杆伸出端外无渗漏 | c |  |  |  |
|  |  |  | d.曳引轮应有符合标准要求的黄颜色标志 | c |  |  |  |
|  |  |  | E.同一机房内有多台电梯时，各台曳引机应统一编号，易于识别 | B |  |  |  |

| 序号 | 编号 | 检查内容 | 检验要求 | 等级 | 检验方法 | 验收结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 自检 | 专检 |
| 2.机房 | 210 | 曳引机 | F.外观整齐 | C | 检查切断制动器电流的电器装置数量和独立性。并通过运行实验判断制动状况。 |  |  |
|  |  |  | g.切断电动机电流至少应由两个独立的电器装置实现，当电梯停止时,如果其中一个接触器的主触点未打开，最迟到下一次运行方向改变时，应防止电梯再运行。 | A |  |  |  |
|  |  |  | H.电梯驱动主机旋转部件上方应有不小于0.3m的铅重净空距离。 | C |  |  |  |
|  |  |  | I.为对运动部件检查，在不必要地点及手动紧急操作的地方应有不小于0.5X0.6m的水平净空面积 | C |  |  |  |
|  |  |  | J如果有一个温控装置的温度超过设计温度，电梯不应继续运行 | A |  |  |  |
|  |  |  | K在接于主电源连接的电动机应有短路保护和过载保护 | A |  |  |  |
|  |  |  | I主机承重梁定位正确，固定可靠，端部应有混凝土浇筑封堵 | B |  |  |  |
|  | 211 | 制动器 | A.动作灵活，工作可靠。制动时两侧闸瓦应应紧密、均匀地贴合在制动轮工作面上，松闸时制动力与闸瓦不发生摩擦.间隙平均值≤0.7mm | A | 外观检查，必要时用塞尺测量。 |  |  |
|  |  |  | B.制动机械部件应分两组装设，如果一组部件不起作用，应当有足够的制动力使满载和额定速度下行的轿厢减速小行. | A |  |  |  |
|  | 212 | 垂直度，平行度的偏差 | A.曳引轮在空载或满载情况下对垂直线的偏差均≤4/100 | B | 用磁力线锤沿限速器轮边缘垂下，用塞尺测量垂线之间的间隙 |  |  |
|  |  |  | B.制动机械部件 | B |  |  |  |
|  |  |  | c.曳引轮与引导轮的平行度≤1mm | B | 用直线及塞尺测量曳引轮与导向轮的平行度 |  |  |
|  | 213 | 采用悬臂式曳引轮或链轮时 | 必须采取有效的预防措施，以避免：a.钢丝绳脱离线槽，防跳杆与曳引绳间隙应小于1/2曳引绳直径 | C | 外观检查，必要时用尺测量 |  |  |
|  |  |  | B.电梯驱动主机不装在井道上部时，要避免杂物进入绳与线槽之间，这些措施不应妨碍对曳引轮的检查和维修 | B |  |  |  |
|  | 214 | 曳引轮绳槽 | A.不应有严重不均匀磨损，磨损不应改变槽形 | B | 外观检查槽形磨损情况，必要时用卡尺或深度尺测量磨损深度 |  |  |

| 序号 | 编号 | 检查内容 | 检验要求 | 等级 | 检验方法 | 验收结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 自检 | 专检 |
| 2.机房 | 215 | 停电或故障应急措施 | A.应有停电或电气系统发生故障时进行紧急操作的慢速移动轿厢措施，操作可靠。如所需的操作力不大于400N，可采取手动紧急操作装置，否则机房内应设置积极电动运行的电器操作装置 | A | 断电检查轿厢移动装置的功能。如采用手动移动装置先安装好盘车手轮，并由一个人握紧。另一个人用松闸扳手讲制动器打开后，盘动手轮检查轿厢移动状况，验证移动装置功能。如采用电动紧急操作装置，应实验其功能。 |  |  |
|  |  |  | B.应有一个电器安全装置，最迟在盘车手轮装上电梯驱动主机时动作，（盘车轮开关动作应可靠） | A |  |  |  |
|  | 216 | 轿厢移动装置说明书 | A.机房内应贴有发生困人故障时，救援步骤、方法和轿厢移动装置使用的详细说明（中文） | B | 外观，标识检查 |  |  |
|  | 217 | 轿厢移动装置色标 | A.松闸板手应漆成红色 | C | 外观，标识检查 |  |  |
|  |  |  | B.盘车轮应漆成黄色 | C |  |  |  |
|  |  |  | C.可拆卸的盘车手轮应放置在机房内容易接近的明显的明显位置盘车手轮装在机组上的除外 | C |  |  |  |
|  |  |  | D.在电动机或盘轮上应有与轿厢升降方向相对应的标志 | C |  |  |  |
|  |  |  | E.曳引绳上应涂有表示轿厢所处楼层位置的标志，应有与曳引绳相对用的图示说明 | C |  |  |  |
|  |  |  | F.对于下曳引电梯需增设平层指示装置 | C |  |  |  |
|  | 218 | 限速器标牌 | A.应标明限速器及电器保护开关工作速度、动作速度。制造单位等内容 | B | 外观，标识检查 |  |  |
|  |  |  | B.限速器选用应与电梯运行速度相匹配由于轿厢限速器与对重限速器的动作速度不同，所以当有对重限速器时，应该注意不要将两者装反。 | A |  |  |  |
|  | 219 | 限速器 | A.运转平稳，安装位置正确，底座牢固（底座基础高度按土建图要求） | A | 外观，标识检查，用磁力线锤沿限速器轮边缘垂下，用塞尺测量锤线与轮之间的间隙。 |  |  |
|  |  |  | B.调节部位应有封记 | A |  |  |  |
|  |  |  | C.封记不应有移动痕迹 | A |  |  |  |
|  |  |  | D.铅锤线度≤2/1000 | B |  |  |  |
|  |  |  | E.接地良好 | B |  |  |  |
|  | 220 | 限速器开关 | A.应有可停止轿厢上、下两个方向运行的非自动复位的电气开关，该开关在达到限速器动作速度之前动作。 | A | 通电实验，按动电气开电梯应停止运行。 |  |  |

| 序号 | 编号 | 检查内容 | 检验要求 | 等级 | 检验方法 | 验收结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 自检 | 专检 |
| 2.机房 | 221 | 限速器使用周期 | 当出现下列情况时，阴沟限速器动作速度效验报告。其动作速度应符合标准规定。 A.对于没有限速器调试证书复印件的新安装电梯； | A | 查阅资料 |  |  |
|  |  |  | B.封记移动 | A |  |  |  |
|  |  |  | C.动作出现异常 | A |  |  |  |
|  |  |  | D.使用周期达到2年。 | A |  |  |  |
|  | 222 | 系统接地型式 | A.供电电源进入机房起，零线（N）与地线（PE）应始终分开 | A | 将主电源断开，在进线端断开零线，用万用表检查零线和地线之间是否连通。+ |  |  |
|  | 223 | 电气绝缘 | A.导体之间和导体对地的绝缘电阻：动力电路和电气安全装置电路不小于0.5M；照明电路和其他电路不小于0.25M | B | 用500V数字式兆欧表分别测量动力电路、电气安装装置电路和照明电路导体之间和导体对地的绝缘电阻 |  |  |
|  | 224 | 易于以外带电的部件与机房接地端 | A.根据电气原理图进行接地 | B | 外观检查，用万用表测量曳引机、电源开关、线槽、轿厢等部件与机房接地端的电阻值。 |  |  |
|  |  |  | B.接地良好，接地线牢固可靠 | B |  |  |  |
|  |  |  | C.接地线分别接至接地端，不得串接后再接 | B |  |  |  |
|  |  |  | D.采用电缆芯线做保护线时不得少于2根。接地线为黄绿双色绝缘线 | B |  |  |  |
|  | 225 | 线槽 | A.动力线与控制线隔离敷设，需45度拐角，拐角处加衬垫，应平角、固定牢固 | B | 外观检查，打开线槽检查 |  |  |
|  |  |  | B.接地线，跨接线连接良好，无遗漏 | B |  |  |  |
|  | 226 | 电线管、金属软管 | A.可靠固定，导线外露部分≤200mm | C | 外观检查 | Mm | mm |
|  |  |  | B.出入口应有护口或其它保护措施 | C |  |  |  |
|  |  |  | C.软管固定间距不大于1M端头固定间隙不大于0.1m | C |  |  |  |
|  | 227 | 曳引绳绳吊板装置（合同选择） | A.减震垫不得与任何无关的东西碰撞 | B | 外观检查 |  |  |
|  |  |  | B.安装位置正确，固定可靠 | B |  |  |  |
|  |  |  | C.无机房梯曳引绳绳吊板装置与导轨应增加定位梢可靠固定。（根据图纸，HYPEX7200） | B |  |  |  |
|  | 228 | 制动器电器控制 | A.切断制动器电流至少应由两个独立的电气装置实现。当电梯停止时，如果其中一个接触器的主触电未打开，最迟到下一次运行方向改变时，应防止电梯再运行。 | A | 检查切断制动器电流的电气装置数量和独立性，通过运行实验判断制动状况。 |  |  |
|  |  |  | B.抱闸检测开关应有效，可靠 | A |  |  |  |
| 序号 | 编号 | 检查内容 | 检验要求 | 等级 | 检验方法 | 验收结果 |  |
|  |  |  |  |  |  | 自检 | 专检 |
| 2.机房 | 229 | 夹绳器装置 | A.安装位置正确，底座牢固 | A | 外观检查，开关测试 |  |  |
|  |  |  | B.间隙合适，定位销固定可靠 | A |  |  |  |
|  |  |  | C.夹绳器开关动作可靠 | A |  |  |  |
|  |  |  | D.限速器上行触发开关位置正确动作可靠 | A |  |  |  |
|  | 230 | 控制柜参数核对 | A.变频器调试参数输入正确 | A | 1对COD表及逐级名牌做参数检查 2用万用表测量阻值 |  |  |
|  |  |  | B.终端电阻设置检查（二代一体机）1，1H插件3，4脚阻值120-125 2，1C插件3，4脚阻值120-125 | A |  |  |  |
|  | 301 | 井道顶部空间（对重将缓冲器完全压实时） | A.导轨应提供≥0.1+0.035V（M）的进一步制导行程 | A | 轿厢在上端站平层位置时，在轿顶测量上述数据。人撤离轿顶后，短接上限位开关和极限开关，慢速提升轿厢，直到对重万完全压实在缓冲器上，量出层门地坎与轿门地坎的垂直高差，将在矫顶测量的数据减去地坎高差即为实际顶部间距。计算是否满足规定要求。 |  |  |
|  |  |  | B.轿顶可站人的最高面积的水平面与相应井道顶最底部件的水平面之间的自由垂直距离≥1.0+0.035V（m） | A |  |  |  |
|  |  |  | C.井道顶的最底部件与矫顶设备的最高不见之间的距离（不包括导靴、钢丝绳附件等）≥0.3+0.035V（m）;轿顶部件最高点的间距≥1.0+0.035V（m） | A |  |  |  |
|  |  |  | D.轿顶上方应有一个≥0.5mX0.6mX0.8m空间 | A |  | m | m |
|  | 302 | 封闭井道井道安全门与轿厢安全门的设置 | A.电梯井道除GB7588规定的开口和部分允许的封闭井道外，应用无孔的墙、地板 | B | 在井道检查井道封闭和安全门的设置情况 |  |  |
|  |  |  | B.相当邻两层门地坎的间距大于11m时，期间应设置井道安全门，安全门高度≥1.8m，宽度≥0.35m | B |  | m | m |
|  |  |  | C.在同一个井道内，两相邻轿厢间的水平距离≤0.75M，且≥0.3m时，可使用轿厢安全门 | B |  |  |  |
|  | 303 | 检修门、井道安全门及检修活板门的开启和封闭 | A.不得朝井道内开启，检修门高>1.4M宽>0.6M | B | 手动试验 |  |  |
|  |  |  | B.应有用钥匙开启的锁 | B |  |  |  |
|  |  |  | C.当上述门开启后，不用钥匙也能将其关闭和锁住 | B |  |  |  |
|  |  |  | D.在井道内当上述门锁闭时，不用钥匙也能开启 | B |  |  |  |
|  | 304 | 检修门、井道安全门检修活版门电气安全装置 | A.应设置电气安全装置，以保证只有当检修门，井道安全门以及检修活版门全部关闭时，电梯才能运行 | A | 关闭各道门，检查电梯运行情况；打开任意一道门，检查电梯开启和停止运行情况。 |  |  |
|  | 305 | 多台电梯井道隔障 | A.装有多台电梯的轿厢和对重的井道，应有井道下部不同电梯的运动部件（轿厢或对重）之间设置隔障 | B |  |  |  |
| 序号 | 编号 | 检查内容 | 检验要求 | 等级 | 检验方法 | 验收结果 |  |
|  |  |  |  |  |  | 自检 | 专检 |
| 3.井道 | 305 | 多台电梯井道隔障 | B.地面上<0.3M向上延伸至离底坑>2.5M | B | 外观检查。必要时用卷尺测量 | m | m |
|  |  |  | C.宽度至少等于对重宽度两边各加0.1M | B |  |  |  |
|  |  |  | D.当电梯运动部件之间的水平距离小于0.5时，隔障应贯穿整个井道高度，宽度至少等于运动部件或者运动部件的需要保护部分的宽度每边各加0.1M | B |  | m | m |
|  | 306 | 每列导轨工作面每5M铅垂线测量值间的相对最大偏差 | A.轿厢≤0.6M | A | 5M长磁力线锤沿导侧面和顶面测量，每对5M铅锤线分段连续检测。每面不少于3段 | mm | mm |
|  |  |  | B.采用T型导轨时；对重≤1.0MM | A |  | mm | mm |
|  | 307 | 两列导轨顶面间的距离偏差 | - 轿厢导轨为+2mm 0mm | B | 至少取井道中上、中、下三点，用卷尺测量 | mm | mm |
|  |  |  | B.对重导轨+3mm 0mm | B |  | mm | mm |
|  | 308 | 轿厢导轨接头 | A.不应有连续缝隙 | B | 局部缝隙用塞尺测量；接头处台阶用直线度为0.01/500的平直尺和塞尺测量 | mm | mm |
|  |  |  | B局部缝隙≤0.5MM | B |  | m | m |
|  |  |  | C.台阶应≤0.05Mm | B |  | mm | mm |
|  |  |  | D.修光长度≥150mm | B |  | mm | mm |
|  |  |  | 口a.T型导轨：局部缝隙≤0.5mm 台阶≤0.05mm | B |  | mm | mm |
|  |  |  | 口b.空心导轨：局部缝隙≤1mm 台阶≤0.15mm | B |  | mm | mm |
|  | 309 | 导轨支架 | A.每根导轨至少有2个导轨架 | B | 目测，外观检查，必要时用卷尺测量 |  |  |
|  |  |  | B.其间距的距离≤2.5m具体尺寸按土建图布置 | B |  | m | m |
|  |  |  | C.如图距大于2.5m应有计算数据 | B |  |  |  |
|  |  |  | D.焊接支架，其焊缝应是连续的，并用双面焊牢，清渣、油漆 | B |  |  |  |
|  |  |  | E.水平度≤1.5% | B |  | % | % |
|  |  |  | F.顶层第一档支架离机房板距离≤500mm | B |  | mm | mm |
|  | 310 | 极限位置保护开关 | A.应在轿厢或对重接触缓冲器前起作用 | A | 慢速移动轿厢当其靠近极限开关时，按动开关，电梯应能停止上、下两方向运行。分别短接上下极限开关和限位开关，提升（下降）轿厢，是对重（轿厢）完全压实在缓冲器上，检查极限开关是否在整个过程中保持动作状态。 |  |  |
|  |  |  | B.不应超前限位开关动作。并在缓冲器被压缩期间保持其动作状态，极限保护动作时，测量轿厢地坎与层门地坎距离。 | A |  | 上 Mm 下 Mm | 上 Mm 下 Mm |

| 序号 | 编号 | 检查内容 | 检验要求 | 等级 | 检验方法 | 验收结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 自检 | 专检 |
| 3.井道 | 311 | 上行超速保护 | A.电梯上行速度非正常运行时，能切断电动机与制动器供电，轿厢应被可靠制停。 | A | 电梯空载向上运行，触发电气安全装置动作，夹绳器动作电梯可靠制停，采用对重安全钳保护检验方法等同轿厢安全钳实验。 |  |  |
|  | 312 | 线管、线槽的敷设 | A.应平直、整齐、牢固 | B | 目测、外观检查 |  |  |
|  |  |  | B.线槽内导线总面积不大于槽内净面积的60% | C |  |  |  |
|  |  |  | C.线管内导线总面积不大于关内净面积的40% | C |  |  |  |
|  | 313 | 遂行电缆 | A.应避免与限速器绳、限位极限开关等设置干涉 | B |  |  |  |
|  |  |  | B.当轿厢压实在缓冲器上时，电缆不得与地面和轿厢底边框接触。 | B |  |  |  |
|  |  |  | C.不应打结和波浪扭曲现象 | B |  |  |  |
|  |  |  | D.不得与线槽。先关发生卡阻 | B |  |  |  |
|  |  |  | E.固定应可靠 | B |  |  |  |
|  |  |  | F.两根电缆重叠安装时，下垂处圆弧间应有50-100mm的活动间距。 | B |  | mm | mm |
|  |  |  | G.实测电梯在最底层平层时电缆与地面距离 | B |  | mm | mm |
|  | 314 | 封闭井道应设置固定照明 | A.井道最高与最低位置0.5m以内各装设一盏灯 | B | 目测，通电检查。必要时用卷尺/照度计量仪测量。 | M | M |
|  |  |  | B.矫顶面以上和底坑地面以上1m出的照明度均至少为50LX | B |  |  |  |
|  |  |  | C.井道照明采用双控开关，开关应有效可靠 | B |  |  |  |
|  | 315 | 导轨润滑 | A.导轨清洁，润滑良好 | B | 目测 |  |  |
|  |  |  | B.轿厢对重导轨油杯固定可靠，油量合适 | C |  |  |  |
| 4.轿厢与对重 | 401 | 桥顶报警装置、照明、电源插座 | A.矫顶应装设2p+Pe型电源插座相线，底线和零线位置正确，有相应标志。 |  | 外观、通电检查 |  |  |
|  |  |  | B.园内共有矫顶报警装置，并有应急电源供电。 |  |  |  |  |
|  | 402 | 矫顶检修装置 | 应有一个符合电器安全装置要求，能够防止误操作的双稳态开关进行操作并满足下列要求： | A | 将轿厢置于检修状态，分别将厅门打开和安全开关断开，进行检修运行操作，检修电梯是否能够启动；呼梯，检查电梯是否能够应答，实验对接操作和紧急电动运行是否有效。 |  |  |
|  |  |  | A.有相应的中文标志 | C |  |  |  |
|  |  |  | B.一经进入检修运行，应取消正常运行（包括任何自动门操作）、紧急电动运行、对接操作运行，只有再一次操作检修开关，才能使电梯重新恢复正常工作 | A |  |  |  |
|  |  |  | C.轿厢运行依靠一种持续压按钮，防止误操作，并标明运行方向，轿厢运行速度不应大于0.63m/s | A |  |  |  |

| 序号 | 编号 | 检查内容 | 检验要求 | 等级 | 检验方法 | 验收结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 自检 | 专检 |
| 4.轿厢与对重 | 402 | 矫顶检修装置 | D.轿厢检修运行时安全装置仍然有效 | A | 在矫顶将检修控制开关置于检修控制状态，分别在轿厢和机房进行检修控制操作，确定优先顺序 |  |  |
|  |  |  | E.矫顶检修控制应优先于其他检修控制 | A |  |  |  |
|  | 403 | 上下检修限位开关动作试验 | A.功能正常，动作可靠，撞弓与开关配合位置正确 | B | 慢速移动轿厢党旗靠近检修限位开关，电梯应能停止上、下两方向运行。 | 上 Mm 下 Mm | 上 Mm 下 Mm |
|  | 404 | 矫顶电气装置、走线 | A.布线合理、安全可靠 | C | 目测，外观检查 |  |  |
|  | 405 | 平层感应器开关与隔磁板安装位置 | A.功能正常，动作可靠 | B | 目测，外观检查。必要时用钢尺测量 |  |  |
|  |  |  | B.横平竖直，牢固可靠 | C |  |  |  |
|  |  |  | C.间距8-10mm， | B |  | Mm | Mm |
|  |  |  | D.中心偏差+1mm | B |  | Mm | Mm |
|  | 406 | 对重铁 | A.排列整齐，防跳措施可靠，无撞击声 | B | 外观检查 |  |  |
|  | 407 | 固定滑动导靴 | A.靴衬与导轨顶面间隙之和2-4mm（合同选择） | B |  |  |  |
|  | 408 | 弹性滑动导靴 | A.靴衬与导轨顶面无间隙，其弹性伸缩余量之和2.5+1.5mm（合同选择） | B | 目测，外观检查。必要时用塞尺测量 |  |  |
|  | 409 | 滚轮导靴 | A.调整参数符合工艺技术要求。悬挂的轿厢应前后平衡，滚轮与导轨应平行运行 | B | 目测，外观检查。必要时用塞尺测量 |  |  |
|  |  |  | B.滚轮垂直度误差≤1mm | B |  | mm | mm |
|  | 410 | 线管、金属软管（井道） | A.横平竖直，有护口或其它保护措施 | B |  |  |  |
|  |  |  | B.固定间距≤1m | B |  | mm | mm |
|  |  |  | C.端头固定间距≤0.1m | C |  | mm | mm |
|  |  |  | D.如用金属线管应接地可靠 | C |  |  |  |
|  | 411 | 矫顶护栏 | A.离矫顶外侧水平方向距离超过0.3m的自由距离时，矫顶应装设护栏 | B | 目测，通电检查。必要时用卷尺/照度计量仪测量。 | M | M |
|  |  |  | B护栏应有扶手，0.1m高的护脚板和位于护栏高度一半处的中间栏杆组成。 | B |  |  |  |
|  |  |  | C.矫顶护栏最小高度不低于0.9m，最大高度可为1.12m，并能承受900牛顿水平和垂直向下的力，离矫顶外侧水平方向距离超过0.85m，护栏高度不小于1.1m且固定可靠。 | B |  |  |  |
|  |  |  | D.护栏装设在矫顶边缘和井道中的任何部件之间的水平距离不小于0.1m | B |  |  |  |
|  |  |  | E.护栏上有关于俯伏或斜靠护栏危险的警示符号或须知 | C |  |  |  |
|  | 412 | 井道内导向滑轮、曳引轮、矫顶反绳轮 | A.应设置防护装置（保护罩或挡绳装置挡绳装置间隙不大于钢丝直径的二分之一） | B | 外观检查 |  |  |
|  |  |  | B.避免悬挂绳脱槽伤人和进入杂物 | B |  |  |  |

| 序号 | 编号 | 检查内容 | 检验要求 |  |  |  | 等级 | 检验方法 | 验收结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自检 | 专检 |
| 4.轿厢与对重 | 413 | 矫顶安全窗、电气开关 | A.动作有效，工作正常（合同选择） |  |  |  | B | 电梯以检修速度上下运行时打开安全窗轿厢应停止运行 |  |  |
|  | 414 | 矫顶紧急停止开关 | A.开关应为红色，双隐态，并有防止误操作的保护，动作应可靠（贯通门或大面积轿厢时应前后设置急停开关） |  |  |  | A | 电梯紧急运行过程中，按动紧急停止开关，电梯应停止运行。 |  |  |
|  |  |  | B.安全开关必须距厅门立柱边缘750mm半径范围内 |  |  |  | A |  |  |  |
|  | 415 | 轿厢内铭牌 | A.应标明额定载重量、额定人数、制造厂名或商标 |  |  |  | C | 外观检查 |  |  |
|  | 416 | 轿厢地坎护脚板 | A.应装设护脚板，位置正确固定可靠， |  |  |  | B | 外观检查，必要时用卷尺测量 |  |  |
|  |  |  | B.垂直部分高度至少0.75m宽度不小于层站入口宽度 |  |  |  | C |  |  |  |
|  | 417 | 轿厢底平面水平度 | A.≤2/1000 |  |  |  | B | 用水平仪在轿厢纵横两方向各取三处测量，取最大值 |  |  |
|  | 418 | 轿门壁、厅轿门铅锤度 | a.≤1/1000 |  |  |  | B | 用磁力线锤沿厅轿门边垂下，用塞尺测量锤线与门之间的间隙 |  |  |
|  | 419 | 轿厢外观 | A.表面质量良好，外表平齐，固定可靠无划痕和碰伤 |  |  |  | C | 目测，外观、通电检查 |  |  |
|  |  |  | B.吊顶整齐，无污蚀、杂物 |  |  |  | C |  |  |  |
|  |  |  | C.地坪无划伤或碰伤 |  |  |  | C |  |  |  |
|  |  |  | D.照明灯、通风装置功能正常 |  |  |  | C |  |  |  |
|  |  |  | E.保护膜完整（拼接处的保护膜清除） |  |  |  | C |  |  |  |
|  |  |  | F.矫顶防晃胶垫位置正确间隙合适固定可靠 |  |  |  | B |  |  |  |
|  |  |  | G.轿底平衡铁位置正确固定可靠 |  |  |  | B |  |  |  |
|  | 420 | 紧急报警置、应急报名、对讲、再充电装置 | A.轿厢应装有紧急报警装置和应急照明，且功能正常 |  |  |  | B | 通电和断开供电电源，分别试验紧急报警、照明和对讲系统功能 |  |  |
|  |  |  | B.当电梯行程大于30M时，在轿厢和机房之间应设置对讲系统或类似装置 |  |  |  | B |  |  |  |
|  |  |  | C.上述装置在停电时应由自动再充电的紧急电源供电 |  |  |  | B |  |  |  |
|  |  |  | D.五方对讲机功能正常 |  |  |  | B |  |  |  |
|  | 421 | 操作箱 | A.轿厢内操纵按钮动作应灵活 |  |  |  | C | 在轿厢内分别进行内选。有司机操作消防等功能试验、检查指示和超载、消防控制功能正确性。 |  |  |
|  |  |  | B.信号显示正确清晰 |  |  |  | C |  |  |  |
|  |  |  | C.控制功能正确有效 |  |  |  | B |  |  |  |
|  |  |  | D.轿厢超载装置或称重装置有明显并伴有蜂鸣声 |  |  |  | A |  |  |  |
|  |  |  | E.面板安装美观平整 |  |  |  | B |  |  |  |
|  |  |  | F.消防开关功能动作有效、功能正常（合同选择） |  |  |  | B |  |  |  |
|  | 422 | 安全钳电气开关 | A.应设有在安全钳动作之前或同时动作使曳引机停止转动的电气开关，开关工作应可靠有效 |  |  |  | A | 断开电气开关，电梯应不能启动。 |  |  |
| 序号 | 编号 | 检查内容 | 检验要求 |  |  |  | 等级 | 检验方法 | 验收结果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自检 | 专检 |
| 4.轿厢与对重 | 423 | 对重导靴 | A.安装位置正确，固定可靠 |  |  |  | B | 外观检查，用合适扳手检测 |  |  |
|  |  |  | B.靴衬与导轨顶面间隙之和2-4mm |  |  |  | B |  | mm | mm |
|  | 424 | 轿厢至对重的距离 | A.≥50mm |  |  |  | B | 卷尺测量间距 |  |  |
|  | 425 | 限速器钢丝绳 | A.应涨紧在运行中不得与轿厢或对重相碰触 |  |  |  | B | 外观检查。必要时用卷尺测量 |  |  |
|  |  |  | B.当钢丝绳断裂或过应伸长时应有电气开关使电梯停止运行 |  |  |  | A |  |  |  |
|  |  |  | C.距导轨向面与顶面偏差≤10mm |  |  |  | C |  | mm | mm |
|  |  |  | D.联接可靠。绳端用3个夹具可靠固定（绳夹应从付筋向主筋夹持） |  |  |  | C |  |  |  |
| 5.曳引绳补偿链 | 501 | 曳引绳与补偿绳（链-） | A.不应有过度磨损、断股等缺陷，断丝数不应超过报废标准。可见的断丝数报废标准如下表： |  |  |  | A | 在选定部位的6d或者30d长度范围内（绳端处也应作为选择范围之一），目测可检查钢丝绳的可见断丝数 |  |  |
|  |  |  | 钢丝绳类型 |  | 测量长度范围（d为钢丝绳直径） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 6d | 30d |  |  |  |  |
|  |  |  | 西鲁式 | 6X19 | 6 | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8X19 | 10 | 19 |  |  |  |  |
|  |  |  | B.当钢丝绳公称直径减少10%时，即使未发现断丝，该绳也应报废。 |  |  |  | A |  |  |  |
|  | 502 | 曳引绳 | A.表面平直，无扭曲，表面清洁无污垢 |  |  |  | C | 将轿厢停在行程的事宜位置处，用张力检查装置测量每根钢丝绳的张力，计算张力偏差值。 |  |  |
|  |  |  | B.张力与平均值偏差均≤5% |  |  |  | B |  | % | % |
|  |  |  | C.有基准线的钢丝绳，每提升33m， |  |  |  | B |  |  |  |
|  | 503 | 曳引绳头锥套 | A.安装正确，绳端固定可靠至少有3个绳夹 |  |  |  | B | 外观检查绳端固定及部件缺损情况。 |  |  |
|  |  |  | B.弹簧、螺母、开口销等部件无缺损 |  |  |  | B |  |  |  |
|  |  |  | C.用钢丝绳做环形连接安全保护（二次保护钢绳应用2个绳夹可靠固定） |  |  |  | B |  |  |  |
|  | 504 | 轿厢补偿装置（电梯额定速度大于2.5m/s时） | A.应使用带有涨紧轮的补偿绳 |  |  |  | B | 外观检查，用卡尺检查防止跳槽。 |  |  |
|  |  |  | B.并装有检查涨紧状况的电气开关 |  |  |  | B |  |  |  |
|  |  |  | C.涨紧轮应有防止绳托槽装置和防止异物落入的防护罩 |  |  |  | B |  |  |  |
|  |  |  | D.电气装置和防护措施应可靠有效 |  |  |  | A |  |  |  |
|  | 505 | 平衡钢丝绳断绳开关 | A.动作可靠 |  |  |  | A | 运行时按动保护开关，电梯应停止运行 |  |  |
|  | 506 | 补偿（链） | A.不应有过度磨损等缺陷 |  |  |  | A | 外观检查端固定及部件缺损情况。 |  |  |
|  |  |  | B.绳报废按照5.1执行 |  |  |  | B |  |  |  |
|  |  |  | C.绳（链）端固定应可靠 |  |  |  | B |  |  |  |
|  |  |  | D.部件不应缺损 |  |  |  | B |  |  |  |
|  | 601 | 层门地坎与轿门地坎间隙 | A.层门地坎与轿门地坎的水平距30mm |  |  |  | B | 外观检查，轿厢至平层位置后，用直尺测量层门地坎与轿厢地坎的间隙，计算偏差。 | mm | mm |
|  |  |  | B.层门地坎应牢固，紧固件螺栓间应点焊、清渣、油漆 |  |  |  | B |  |  |  |
|  |  |  | C.水平度<2/1000 |  |  |  | B |  |  |  |
|  |  |  | D.层门地坎应高出装修地面2-5mm |  |  |  | B |  |  |  |
| 序号 | 编号 | 检查内容 | 检验要求 |  |  |  | 等级 | 检验方法 | 验收结果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自检 | 专检 |
| 6.层站层门与轿门 | 602 | 厅门上坎 | A.位置正确，安装垂直，固定牢固，无水泥块、铁钉等杂物 |  |  |  | B | 外观检查 |  |  |
|  |  |  | B.层门导轨上应清洁，门滑轮垂直于导轨，防跳轮与导轨间隙0.2-0.5mm |  |  |  | B |  |  |  |
|  | 603 | 厅门护脚板 | A.可靠固定，电梯运行中不得有异响。 |  |  |  | B | 外观检查 |  |  |
|  |  |  | B.宽度≥门净宽两边各加25mm |  |  |  | B |  |  |  |
|  | 604 | 层门、轿门的门扇之间，门扇与门套之间，门扇与地坎之间的间隙 | A.载客电梯≤6mm |  |  |  | B | 用尺量。 在门扇底部水平拉动门扇，检查间隙。 |  |  |
|  |  |  | B.货梯≤8mm |  |  |  | B |  |  |  |
|  |  |  | C.在水平滑动门开启方向，以150N的力，施加在最不利点上时，旁开门间隙≤30mm，中开门总和为45mm |  |  |  | B |  |  |  |
|  | 605 | 井道内表面与轿厢地坎、轿门或门框的间距 | A.轿厢与面对轿厢入口的进道壁的间距≤0.15m，对于局部高度小于0.5m或者采用垂直滑动门的载货电梯，该间距可以增加到0.2m.如果轿厢装有机械锁紧的门并只能在开锁区内打开时，则上述间距不受限制。 |  |  |  | B | 用尺测量 | m | m |
|  | 606 | 门刀与层门地坎及门球间隙 | A.门刀与层门地坎间隙.5-10mm（KS门机8-10mm） |  |  |  | B | 将轿厢开导门刀与层门地坎平行位置，在层门处用塞尺或直尺测量间隙；将轿厢开导轿门地坎与门锁滚轮平行位置，在轿厢内用塞尺或直尺测量间隙 | mm | mm |
|  |  |  | B.门球与门刀两侧间隙按安装手册要求调整（KS门机两侧各位10mm） |  |  |  | B |  | mm | mm |
|  | 607 | 门锁滚轮与轿门地坎的间隙 | A.运行中不应摩擦，间隙不小于5mm |  |  |  | B |  | mm | mm |
|  |  |  | B.门锁滚轮不应缺装 |  |  |  | B |  |  |  |
|  | 608 | 呼梯，楼层显示（在建筑物整体装饰完成后检查） | A.显示等信号系统功能有效 |  |  |  | B | 电梯停在各层，外观检查并接通信号试验 |  |  |
|  |  |  | B.指示正确，动作无误 |  |  |  | B |  |  |  |
|  | 609 | 层显盒 （合同选择） | A.整洁美观 |  |  |  | C | 目测，外观检查。 必要时用尺测量 |  |  |
|  |  |  | B.中心线与层门中心线偏差≤5mm |  |  |  | C |  |  |  |
|  |  |  | C.并列梯相互高度偏差≤5mm |  |  |  | C |  |  |  |
|  |  |  | D.水平度≤2/1000 |  |  |  | B |  |  |  |
|  | 610 | 召唤盒 | A.安装无卡阻 |  |  |  | B | 目测,外观检查。必要时用尺测量 |  |  |
|  |  |  | B.安装高度符合土建图尺寸要求 |  |  |  | B |  | m | m |
|  |  |  | C.左右一致，误差≤5mm |  |  |  | B |  | mm | mm |
|  |  |  | D.同一候梯厅高度、左右偏差≤5mm |  |  |  | B |  | mm | mm |
|  |  |  | E.水平度≤2/1000 |  |  |  | B |  |  |  |
|  | 611 | 门的运行和导向 | A.层门、轿门运行不应卡阻，脱轨或在行程终端时错位 |  |  |  | A | 运行试验。 |  |  |
|  |  |  | B.由于磨损，锈蚀或者火灾造成层门到相爱那个装置失效时，应当设置应急导向装置，使层门保持在原有位置 |  |  |  | A |  |  |  |
|  | 612 | 层门自动复位功能 | A.当轿门在开锁区域以外时，每个层门都应有自动关闭层门装置且工作有效 |  |  |  | A | 轿门在开锁区域以外，打开层门，检查层门是否能自动关闭。 |  |  |
|  |  |  | B.采用重锤式自动关闭装置应有防止重锤坠落的措施 |  |  |  | A |  |  |  |
|  | 613 | 自动门力限制器 | A.应有防止门夹人的保护装置且有效 |  |  |  | B | 用压缩弹簧称检测功能有效 |  |  |
|  |  |  | B.关门行程1/3后，阻止关门≤150N |  |  |  | B |  | N | N |
|  | 614 | 门光电保护装置 | A.动作灵敏、可靠 |  |  |  | B | 外观检查，功能测试 |  |  |
|  |  |  | B.走线合理，导线留有开关门时的缓冲长度 |  |  |  | B |  |  |  |
| 序号 | 编号 | 检查内容 | 检验要求 |  |  |  | 等级 | 检验方法 | 验收结果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自检 | 专检 |
| 6.层站层门与轿门 | 615 | 层门手动开锁装置 | A.每个层门都应有紧急开锁装置，并能用钥匙打开层门，开锁装置应张贴有安全标识 |  |  |  | B | 外观检查，并用钥匙开锁实验 |  |  |
|  |  |  | B.开锁后能自动复位 |  |  |  | B |  |  |  |
|  | 616 | 层门锁 | A.门锁锁钩、锁臂及动接点动作灵活，可靠 |  |  |  | A | 外观检查并用直尺测量电气装置触点刚刚闭合时，锁紧元件的啮合长度 |  |  |
|  |  |  | B.在电气安全装置动作之前，锁紧元件最小啮合长度7mm |  |  |  | A |  |  |  |
|  | 617 | 层、轿门机电联锁保护 | A.应在正常运行和轿厢未停止在开锁区域内，层门应不能打开 |  |  |  | A | 当电梯运行时，打开层门或轿门时电梯应停止运行，电梯停止后，打开任一层门或轿门，电梯应不能启动.检查间接机械连接门扇是否设置电气装置，可分别短接主（副）门锁，确认副（主）门锁的可靠性 |  |  |
|  |  |  | B.如果一个层门或轿门（在多扇门中的作一扇门）打开，电梯应不能正常启动或继续正常运行 |  |  |  | A |  |  |  |
|  |  |  | C.如果层门门扇由间接机械连接时，未被锁住的门扇也应有层、轿门机电联锁装置，且应当是直接式的。 |  |  |  | A |  |  |  |
|  |  |  | D.超行程3-4mm |  |  |  | A |  | m | m |
|  | 618 | 消防开关 | A.应设在基站或撤离层 |  |  |  | B | 外观检查 |  |  |
|  |  |  | B.防护玻璃应完好 |  |  |  | B |  |  |  |
|  |  |  | C.并标有“消防”字样 |  |  |  | B |  |  |  |
|  | 619 | 消防开关动作后 | A.外呼和内选信号无效 |  |  |  | B | 电梯在停梯或运行过程中，选择一些楼层呼梯，将消防开关打开，检查电梯是否按规定程序回到制指定层站等待。 |  |  |
|  |  |  | B.轿厢应直接回到指定撤离层 |  |  |  | B |  |  |  |
|  |  |  | C.将轿门打开 |  |  |  | B |  |  |  |
|  | 620 | 消防运行开关 | a.功能正常 |  |  |  | B |  |  |  |
|  | 621 | 锁机开关 | A.功能正常，标识位置正确 |  |  |  | B | 功能测试 |  |  |
|  | 622 | 防扒门装置 | A.电梯在平层区域断电时，轿内可完全扒开轿门，非平层区域断电时轿门地坎以上高度1.5m处扒开宽度≤100mm |  |  |  | B | 1电梯在平层区域时断电，人在轿内扒门应能将轿门完全打开；在非平层区域时断电，人在轿内扒门用尺测量轿门地坎平面以上1.5m处扒开宽度应小于100mm。 2用垂线、直尺或塞尺测量防扒门门刀垂直度及与地坎、滚轮间距和啮合尺寸。 | mm | mm |
|  |  |  | B.防扒门刀与地坎间隙 口（NAPA门机）5-10mm 口（Ks门机）8-10mm |  |  |  | B |  | mm | mm |
|  |  |  | C.防扒门刀与滚轮间隙 口（NAPA门机）孚信6-10mm 口（NAPA门机）贝斯特8-10mm |  |  |  | B |  | mm | mm |
|  |  |  | D.锁钩与阻挡啮合深度 口NAPA门机，孚信，贝斯特上下啮合尺寸≥7mm;前后≥7mm 口Ks门机上下啮合尺寸≥7mm;前后≥7mm（注：前后值含锁钩本体厚度） |  |  |  | B |  | mm | mm |
|  |  |  | E.防扒门刀垂直度偏差≤1mm |  |  |  |  |  | mm | mm |
|  | 623 | MS轿门锁 | A.轿门锁滚轮与轿门锁撞弓间距5-8mm |  |  |  |  |  | mm | mm |
|  |  |  | B.锁钩与阻挡销啮合深度上下≥7mm |  |  |  |  |  | mm | mm |
| 7.底坑 | 701 | 如果轿厢或对重之下确有人们能到达的空间存在 | A.应将对重缓冲器安装在一直延伸到坚固地面上的实心桩墩上或对 |  |  |  | B | 检查土建图样并结合现场实际情况确认。 |  |  |
|  | 702 | 坑底 | A.应清洁，不得有污水 |  |  |  | B |  |  |  |
|  |  |  | B.应设永久牢固的爬梯，以方便进入底坑，并进行防锈处理，安装位置与底坑急停同侧高度符合FPA要求，上端应至少高于厅门地坪1.0m |  |  |  | B |  |  |  |
|  | 703 | 底坑停止开关，电源插座、井道照明开关 | A.应设有停止电梯运行的非自动复位的红色停止开关 |  |  |  | A | 外观检查，动作试验 |  |  |
| 序号 | 编号 | 检查内容 | 检验要求 |  |  |  | 等级 | 检验方法 | 验收结果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自检 | 专检 |
| 6.层站层门与轿门 | 703 | 底坑停止开关、电源插座、井道照明开关 | B.应设置符合安全电压要求的插座、照明装置，底坑应有井道照明开关，在开门去底坑时，易于接近，便于操作 |  |  |  | B | 外观检查，动作试验，通点测试 |  |  |
|  |  |  | B.开锁后能自动复位 |  |  |  | B |  |  |  |
|  | 704 | 轿厢。对重与缓冲器的距离 | A.耗能型缓冲器 |  |  |  | B | 分别将轿厢停在底层和顶层平层位置，用尺测量 | mm | mm mm |
|  |  |  | B.蓄能型缓冲器 |  |  |  | B |  | mm | mm mm |
|  |  |  | C.对重架底部应安装二个调节墩 |  |  |  | C |  |  |  |
|  | 705 | 缓冲器中心与撞板的偏差 | A.轿厢、对重装置的撞板中心与缓冲器中心的偏差≤20mm |  |  |  | C | 分别将轿厢停在底层和顶层平层位置，用尺测量 | mm | mm |
|  | 706 | 两缓冲器顶部高度差 | A.同一基础上缓冲器顶部与矫底对应距离差≤2mm |  |  |  | C |  | mm | mm |
|  | 707 | 轿低与底坑空间距离 | 轿厢完全压在缓冲器上时底坑空间应同时满足； A.轿低应有一个能放入≥0.5X0.6X1.0m矩形体的空间(任何一面朝下即可) |  |  |  | A | 外观检查，必要使用卷尺测量 |  |  |
|  |  |  | B.底坑底面与轿厢最底部件的自由垂直距离不小于0.5m，下述之间的水平距离在0.15,之内时这个距离可最小减少到0.10m.1）垂直滑动门的部件，护脚板和相邻井道2）轿厢最底部部件和导轨 |  |  |  | A |  | m | m |
|  |  |  | C.底坑中固定的最高部件和轿厢最底部件之间的距离不小于0.3m，上述b1和b2除外 |  |  |  | A |  |  |  |
|  | 708 | 对重防护栅栏 | - 底坑地面上≤0.3m处，高度不低2.5m宽度至少等于对应宽度两边各加0.1m |  |  |  | B | 外观检查，用卷尺测量 | m | m |
|  |  |  | B.对重导轨距墙间距>0.3m时侧面应设护栏 |  |  |  | B |  |  |  |
|  | 709 | 限速器涨紧及电气保护开关 | A.限速器绳应用涨紧轮涨紧 |  |  |  | B | 目测尖擦涨紧及导向装置的设置情况，并检查是否安装电气装置及安装位置的合理性，当绳松弛或断裂后，开关应能动作，电梯运行时按动开关，电梯应停止运行 |  |  |
|  |  |  | B.涨紧轮或其配重应有导向装置 |  |  |  | B |  |  |  |
|  |  |  | C.应有防止异物进入绳与绳槽之间的装置 |  |  |  | B |  |  |  |
|  |  |  | D.涨紧装置应设检验限速器绳和松弛和断裂的电气装置，且可靠有效 |  |  |  | A |  |  |  |
|  | 710 | 缓冲器选型及固定 | A.蓄能型缓冲器仅适用于V≤1m/s的电梯 |  |  |  | A | 外观检查，对照名牌，看选型是否合适。 |  |  |
|  |  |  | B.缓冲器上应有符合规定的标签 |  |  |  | B |  |  |  |
|  |  |  | C.缓冲器固定应可靠 |  |  |  | A |  |  |  |
|  | 711 | 耗能型缓冲器 | A.安装应垂直（≤0.5%） |  |  |  | B | 外观检查，检查油位.用磁力线锤沿缓冲器柱边缘垂下，用尺测量锤线与柱之间的间隙。 |  |  |
|  |  |  | B.油位正确 |  |  |  | B |  |  |  |
|  |  |  | C.柱塞无锈蚀，加油脂保护 |  |  |  | B |  |  |  |
|  |  |  | D.应设有在缓冲器动作后，未恢复到正常位置前使用电梯不能正常运行的电气安全开关 |  |  |  | A |  |  |  |
| 序号 | 编号 | 检查内容 | 检验要求 |  |  |  | 等级 | 检验方法 | 验收结果 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 自检 | 专检 |
| 7.底坑 | 712 | 对中缓冲器水久标识及安全距离 | A.对重缓冲器附近应当设置永久性的明显标识，标明当轿厢位于顶层端站平层位置时，对重装置撞板与其缓冲器顶面间的最大允许垂直距离；并且该垂直距离不超过最大允许值。 |  |  |  | A | 查验当轿厢位于顶层端站平层位置时，对重装置撞板与其缓冲器顶面间的垂直距离是否符合设计要求 |  |  |
|  | 713 | 安全钳块与导轨间隙 | 口OK1 1.5/2.5 口HN6000 5/5 口PS35A 3/4 |  |  |  | A | 外观检查，用塞尺测量安全钳块与导轨两侧间隙 | m | m |
|  | 714 | 两侧楔块 | A.同步动作 |  |  |  | A | 外观检查，用塞尺测量安全钳楔块与导轨两侧间距 |  |  |
|  |  |  | B.安全钳拉杆固定可靠，复位灵活 |  |  |  | A |  |  |  |
|  | 715 | 安全钳铅封 | A.安全钳编号与合格证编号应一致 |  |  |  | B | 外观检查 |  |  |
|  | 716 | 耗能型缓冲器、底坑检修盒接地 | A.正确、可靠 |  |  |  | B | 外观检查，应采用黄绿专用接地线. |  |  |
|  | 717 | 轿低、对重平衡链 | A.平衡链架固定牢固，加钢丝绳做环形连接安全保护，必须穿过架桥底梁（绕2圈） |  |  |  | B | 外观检查，必要时用卷尺测量 |  |  |
|  |  |  | B.平衡链距地面平面≥100mm |  |  |  | B |  | mm | mm |
|  | 718 | 平衡链档链装置 | A.位置正确，运行平稳，无异响 |  |  |  | C | 外观检查，必要时运行电梯检测 |  |  |
|  |  |  | B.缓冲器压实后无碰撞 |  |  |  | B |  |  |  |
|  | 719 | 导轨与地面连接 | A.安装在坚固的水泥基础上，导轨安装底座应可靠固定，应有集油盒 |  |  |  | B | 外观检查 |  |  |
|  | 720 | 导轨支架第一档离底坑地坪 | A.≤1m（按土建图布置） |  |  |  | B | 外观检查，必要时用卷尺测量。 |  |  |
|  | 721 | 安全钳动作试验 | A.新安装的瞬时式（或渐进式）安全钳轿厢承载额定载荷（或1.25倍额定载荷），以检修速度做限速器-安全钳联动试验，安全钳工作应可靠。 |  |  |  | A | 轿厢均匀布置相应载荷，短接限速器和安全钳电气联动开关。在机房操纵电梯以检修速度向下运行，认为动作限速器，是轿厢可靠制停。检查安全钳在导轨上的制动痕迹是否一致。此试验应在曳引试验之后进行。 |  |  |
|  | 722 | 底坑安全开关的尺寸 | 开关须安装在从底坑出入口到底坑内部都易于触及的位置，其开关必须串联。 - 水平尺寸必须距门立柱边缘 750mm半径范围内 |  |  |  | A | 外观检查，必要时用卷尺测量。 |  |  |
|  |  |  | B.上面开关垂直距离不低于最低楼层地面100mm以上 |  |  |  | A |  |  |  |
|  |  |  | C.下面底坑急停开关的位置必须底坑地面以上1200mm以内 |  |  |  | A |  |  |  |

| 序号 | 编号 | 检查内容 | 检验要求 | 等级 | 检验方法 | 验收结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 自检 | 专检 |
| 7.底坑 | 723 | 耗能型缓冲器试验 | A.需进行复位试验，复位时间应.≤120S。 | A | 轿厢在空载情况下，以检修速度下降麻将缓冲器完全压缩，从轿厢开始离开缓冲器瞬间起，直到缓冲器回复原状，观察并用秒表计时。 | s | s |
| 8电梯整机性能 | 801 | 电梯平衡系数 | A.应为40-50%（详见附表3） | A | 轿厢分别承载0、25%、50%、75%、100%的额定载荷，进行沿全程直驶运行试验，分别记录轿厢上下行至与对重同一水平面时的电流，电压或速度值，对于交流电动机通过电流测量，做电流-载荷曲线交点确定平衡系数。电流应用钳型电流表从交流电动机出入端测量.确定平衡系数.清点对重块数量. | % | % |
|  |  |  | B.对重块实际块数 |  |  | 块 | 块 |
|  | 802 | 下行制动试验 | A.轿厢承载125%额定载荷，以正常运行速度下行至行程下部，切断电动机与制动器供电曳引机应停止运转，轿厢应完全停止且无明显变形和损坏，应做3次。 | A | 电梯在行程上部空载上行，及在行程下部范围以125%额定载荷下行，分别停层3次以上检查有无异常后，电梯以正常速度向下运行突然断电，检查轿厢制停及完好情况。 |  |  |
|  | 803 | 空载也引力试验 | A.对重完全压在缓冲器上，而曳引机按电梯上行方向运转空轿厢应不能被提升 | A | 将上限位开关和极限开关短接.慢慢将轿厢提起使对重压在缓冲器上.继续提升轿厢不应被提起。 |  |  |
|  | 804 | 电动机时间限制器 | - 曳引机驱动电梯应当装设电动机时间限制器，以防止当启动电梯时，曳引机不转或曳引绳打滑.时间要求： 电梯全程运行时间大于等于35S时T小于等于45S 电梯全程运行时间小于35S但大于10S 电梯运行全程时间10S 电梯全程运行时间小于10S，T小于等于20S 电动机时间限制器动作后，只能通过手动复位才能恢复正常运行 | A | 人为调整运行时间，进行电梯停止的试验；或模拟曳引机空转，检查电梯在制停时间内停止试验。 |  |  |

| 序号 | 编号 | 检查内容 | 检验要求 | 等级 | 检验方法 | 验收结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 自检 | 专检 |
| 8电梯整机性能 | 805 | 静载试验 | A.当轿厢面积不能限制载荷超过额定值时，需要150%额定载荷做曳引静载检查历时10min，曳引机无打滑现象 | A | 引轮上将钢丝绳和曳引轮的相对位置做出标记，轿厢承受载荷150%额定载荷，历时10min，检查是否出现打滑现象 |  |  |
|  | 806 | 平层精度 | 轿厢在空载和额定载荷范围内的平层精度应符合下列要求：（详见附表1）口a.额定速度V≤0.63m/s的交流双速货梯，在+15mm范围内 口b.交流双速电梯，在+30mm范围内 口c.交、直流调频、调速电梯，均在+5mm范围内 | B | 用直尺检查平层精度，着重检查空载和额定载荷工况 | mm | mm |
|  | 807 | 电梯速度 | - 电梯速度与额定速度的偏差 当电源为额定频率电梯施加额定电压时，电梯轿厢半载，向下运行执行程中段（除去加速和减速段）时的速度不得大于额定速度的105%，也不宜小于额定速度的92%（详见附表1） | B | 轿厢承载50%额定载重量下行至行程中段时，用电梯速度测试仪按规定的工况在电梯钢丝绳上测量电梯钢丝绳上测量电梯的运行速度， |  |  |
|  | 808 | 电梯加减速度测试和水平垂直振动加速测试.（要用户提出或有特殊要求） | A.额定速度V≥2.5m/s的电梯，平均加、减速度不应小于0.65m/s(详见附表1) | B | 使用电梯加、减速度测试仪，将传感器安放在轿厢地面的正中，紧贴轿低（参照PMT使用说明书），分别检测轻载和重载单层、多层、减速度值。 振动加速度检测方法同上，取轿厢在额定速度运行过程中的最大值，以其单峰值作为计算与评定的依据。 | m/s | m/s |
|  |  |  | B.乘客电梯轿厢在运行时，水平方向的振动不应大于25CM/s2（详见附表1） | B |  | CM/s2 | CM/s2 |
|  |  |  | C.乘客电梯轿厢在运行时，水平方向的振动不应大于15cm/s（详见附表1） | B |  | CM/s2 | CM/s2 |
|  | 809 | 噪声检查 | A.电梯的各机构和电气设备在工作时不得有异常振动或撞击声响。电梯噪声（货梯只考核机房噪声）值为：机房平均噪声≤80dB(A)(详见附表1) | B | 机房噪音测试：当电梯正常速度运行时，声级计距地面高1.5m，距离声源1m处进行，测试点取不少于3点，取最大值。 开、关门噪声测试：声级计置于层门轿厢们宽度的中央，距门0.24M，距地面高1.5M，测试开、关门过程中的噪声，取最大值 | dB | dB |
|  |  |  | 口b.额定速度<2.5m/s的电梯，运行中轿内最大噪声≤55dB(A)(详见附表1) | B |  | dB | dB |
|  |  |  | 口b.额定速度≥2.5m/s的电梯，运行中轿内最大噪声≤60dB(A)(详见附表1) | B |  | dB | dB |
|  |  |  | C.开关门过程≤65dB(A)(详见附表1) | B |  | dB | dB |

| 序号 | 编号 | 检查内容 | 检验要求 | 等级 | 检验方法 | 验收结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 自检 | 专检 |
| 8电梯整机性能 | 810 | 轿厢上行速度保护装置试验 | A.当轿厢上行速度失控时，轿厢上行超速保护装置应当动作，使轿厢制停或者至少速度降低至缓冲器的设计范围；该装置动作时，应当使一个电气安全装置动作 | A | 现场观察确认 |  |  |
|  | 811 | 运行试验 | A.轿厢分别以空载、50%额定载荷和额定载荷三种工况，并在通电持续率40%情况下，到达全行程范围，按120次/H，每天不少于8h，各起、制动运行1000次，电梯应运行平稳、制动可靠、连续运行无故障。且运行达3000次。（安装自检时执行。·验收时任抽一种工况进行不少于一小时的运行实验检查） | A | 此项试验安装调试过程中进行。检查记录进行判断，必要时用点温度计测量油温 |  |  |
|  | 812 | 超载试验 | A.试验前验证超载开关动作可靠，轿厢内超载显示且有蜂鸣声（轿厢防压螺丝应调整到位） | A | 断开超载控制电路，进行运行试验。 |  |  |
|  |  |  | B.电梯在110%额定载荷，通过持续率40%的情况下，起、制动运行30次，电梯应可靠地起动、运行和停止（平层不计），曳引机工作正常 | A |  |  |  |
|  | 813 | 其他特殊选项 |  |  |  |  |  |
| 9.无机房电梯附加检验项目 | 901 | 井道内作业场地总要求 | A.作业场地的结构与尺寸应当保证工作人员能够安全、方便地进出和进行维修（检查）作业 | C | 目测 |  |  |
|  |  |  | B.作业场地应当设置永久性电气照明，在靠近工作场地入口处应当设置照明开关 | C |  |  |  |
|  | 902 | 设在矫顶上或轿厢内的作业场地 | 检查、维修驱动主机、控制柜的作业场地设在轿顶上或轿内时，应当具有以下安全措施： A设置防止轿厢移动的机械锁定装置； | A | - 目测机械锁定装置、检修门（窗）、轿内检修控制装置的设置； - 通过模拟操作以及使电气安全装置动作，检查机械锁定装置、轿内检修控制装置、电气安全装置的功能 |  |  |
|  |  |  | B.设置检查机械锁定装置工作位置的电气安全装置，当该机械锁定装置处于非停放位置时，能防止轿厢的所有运行； | A |  |  |  |
|  |  |  | C.若在轿厢壁上设置检修门（窗）。则该门（窗）不得向轿厢外打开，并且装有用钥匙开启的锁，不用钥匙能够关闭和锁住，同时设置检查检修门（窗）锁定位置的电气安全装置； | A |  |  |  |

| 序号 | 编号 | 检查内容 | 检验要求 | 等级 | 检验方法 | 验收结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 自检 | 专检 |
| 9.无机房电梯附加检验项目 | 902 | 设在轿顶上或轿厢内的作业场地 | D.在检修内（窗）开启的情况下需要从轿内移动轿厢时，在检修门（窗）的附件设置轿内 | A |  |  |  |
|  | 903 | 设在底坑内的作业场地 | 检查、维修驱动主机、控制柜的作业场地设在底坑时，如果检查、维修工作需要移动轿厢或可能导致轿厢的失控和意外移动，应当具有以下安全措施： A.设置停止轿厢运动的机械制停装置，使工作场地内的地面与轿厢最底部件之间的距离不小于2m； | A | - 对于不具备相应安全措施的，核查电梯整机型式试验合格证书或者报告书，确认其上有无检查、维修工作无需移动轿厢且不可能导致轿厢失控和意外移动的说明： - 目测机械制停装置、井道外电气复位装置的设置； - 通过模拟操作以及使用电气安全装置动作，检查机械制停装置、井道外电气复位装置、电气安全装置的功能 |  |  |
|  |  |  | B.设置检查机械制停装置工作位置的电气安全装置，当机械制停装置处于非停放位置且未进入工作位置时能防止轿厢的所有运行，当机械制停装置进入工作位置后，仅能通过检修装置来控制轿厢的电动移动； | A |  |  |  |
|  |  |  | C.在井道外设置电气复位装置，只有通过操纵该装置才能使电梯恢复到正常工作状态，该装置只能有工作人员操作 | A |  |  |  |
|  | 904 设在平台上的作业场地 |  | 检查、维修机器设备的作业场地设在平台上时，如果该平台位于轿厢或者对重（平衡重）的运行通道中，则应当具有以下安全措施： A.平台是永久性装置，有足够的机械强度，并且设置护栏 | A | （1）目测平台、平台护栏。机械锁定装置、活动式机械止挡装置的设置； |  |  |
|  |  |  | B.设有可以使平台进入（退出）工作位置的装置，该装置只能由工作人员在底坑或者在井道外操作，由一个电气安全装置确认平台完全缩回后电梯才能运行 | A |  |  |  |
|  |  |  | C.如果检查、维修作业不需要移动轿厢，则设置防止轿厢移动的机械锁定装置和检查机械锁定装置工位置的电气安全装置，当机械锁定装置处于非停放位置时，能防止轿厢的所有运行； | A |  |  |  |

| 序号 | 编号 | 检查内容 | 检验要求 | 等级 | 检验方法 | 验收结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 自检 | 专检 |
| 9.无机房电梯附加检验项目 | 904 | 设在平台上的作业场地 | D.如果检查（维修）作业需要移动轿厢，则设置活动式机械止挡装置来限制轿厢的运行区间，当轿厢位于平台上方时，该装置能够使轿厢停在上方距平台至少2M处，当轿厢位于平台下方时，该装置能够是轿厢停在平台下方符合井道顶部空间要求的位置； | A | （2）通过模拟操作以及使用电气安全装置制动，检查机械锁定装置、活动式机械止挡装置、电气安全装置的功能 |  |  |
|  |  |  | E.设置检查机械止挡装置工作位置的电气安全装置，只有机械止挡装置处于完全缩回位置时才允许轿厢移动，只有机械止挡装置处于完全伸出位置时才允许轿厢在前条所限定的区域内移动。 如果该平台不位于轿厢或则对重（平衡重）的运行通道中，则应当满足上述（A）的要求 | A |  |  |  |
|  | 905 | 紧急操作与动态试验装置 | A.用于紧急操作和动态试验（如制动试验、曳引力试验、限速试验、限速器-安全钳动作试验、缓冲器试验及轿厢上行超速保护试验等）的装置应当能在井道外操作；在停电或停梯故障造成人员被困时，相关人员能够按照操作屏上的应急救援程序及时解救被困人员； | A | - 目测或则结合相关试验，验证动态试验装置的功能； - 在空载、半载、满载等工况（含轿厢与对重平衡的工况），模拟停电或停梯故障，按照相应的应急救援程序进行操作。定期检验时在空载工况下进行。由施工或者维护保养单位进行操作，检验人员现在观察、确认； - 操作停止装置，验证其功能 |  |  |
|  |  |  | B.应当能够直接或者通过显示装置观察到轿厢的运动方向、速度以及是否位于开锁区； | A |  |  |  |
|  |  |  | C装置上应当设置永久性照明和照明开关 | B |  |  |  |
|  |  |  | D.装置上应当设置停止装置 | B |  |  |  |
|  |  |  | E.制动器（GTW8）远程松闸线弯曲半径>250mm | B |  |  |  |
|  | 906 | 附加检修控制装置 | 如果需要在轿厢内。底坑或者平台上移动轿厢，则应该在相应的位置上设置附加检修控制装置，并且符合以下要求： a.每台电梯只能设置1个附加检修装置；附加检修控制装置的型式要求与矫顶检修控制相同； | A | - 目测附加检修装置的设置； - 进行检修操作，检查检修控制装置的功能 |  |  |
|  |  |  | B.如果一个检修控制装置被转换到“检修”，则通过持续按压该控制装置上的按钮能够移动轿厢；如果两个检修控制装置均被转移到“检修”位置，则从任何一个检修控制装置都不可能移动轿厢，或者当同时按压两个检修控制装置上相同方向的按钮时，才能够移动轿厢 | A |  |  |  |

附录1             电梯整机性能内控制标准

| 检查内容 梯形 | SUPEX-C | SUFE-II | SUPE-MRL | OPEX | BUFFALOA-A | BUFFALOA-B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 速度波动范围 | -8%-+5% | -8%-+5% | -8%-+5% | -8%-+5% | -8%-+5% | -8%-+5% |
| 加/减速 | <=1.0m/s2 | <=1.5m/s2 | <=1.5m/s2 | <=1.5m/s2 | <=1.5m/s2 | <=1.5m/s2 |
| 加速度变化率 | <=2m/s2 | <=2m/s2 | <=2m/s2 | <=2m/s2 | <=2m/s2 | <=2m/s2 |
| 轿厢垂直振动 | 17cm/s2 | 25cm/s2 | 25cm/s2 | 25cm/s2 | 25cm/s2 | 25cm/s2 |
| 轿厢水平振动 | 11Cm/s5 | 15cm/s2 | 25cm/s2 | 25cm/s2 | 25cm/s2 | 25cm/s2 |
| 机房噪音 | <=75dB(A) | <=80dB(A) | <=80dB(A) | <=80dB(A) | <=80dB(A) | <=80dB(A) |
| 运行中轿厢噪音 | <=52dB(A) | <=65dB(A) | <=65dB(A) | <=65dB(A) | <=65dB(A) | <=65dB(A) |
| 平层准确度 | <=54dB(A) | <=55dB(A) | <=55dB(A) | <=55dB(A) | <=60dB(A) | <=60dB(A) |

附录2

| 安全钳型号名称 | 安全钳 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全钳使用范围 | V= m/s |  | P+Q= |
| 试验记录 | 轿内额定载荷 kg |  | 速度下行 m/s |
|  | 试验结果 |  |  |
| 结论 |  |  |  |

测试人员：                            日期

备注：

- 本清单自检栏由安装负责人填写，转检栏由检验员填写

- 检测结果应填写正确清楚，填写应用墨水笔

- 定量项目应写实测数据，若需测量多个数据，则填写实测的最大值或者最小值

- 定性项目合格在项目栏打（√），不合格在项目栏打（×）

- 若无检测内容的项目，则在项目栏打（/）

- 本清单评定考核A级为5分B级为2分，C级为1分.

- 一次合格达标率考核方法：

a.A级考核项全部合格

B.以100分为基础减去不合格B级和C级考核项的分数

C.得分88以上(包含88分)

附录3

| 电梯平衡系数测试记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 上行 |  |  | 下行 |  |  | 上行 |  |  | 下行 |  | 上行 |  |  | 下行 |  |  | 上行 |  |  | 下行 |  |  | 上行 |  |  | 下行 |  |  | 上行 |  |  | 下行 |  |  | 上行 |  |  | 下行 |  |
| 荷重 |  |  | 5% |  |  |  | 0% |  |  |  |  |  | 25% |  |  |  |  | 40% |  |  |  |  |  | 50% |  |  |  |  |  | 75% |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  | 110% |  |  |  |  |
|  |  |  | kg |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |
| 电 压 V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电 流 A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电机转速r/min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 25% |  |  |  |  |  |  | 40% |  |  |  | 50% |  |  | 75% |  |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  | 110% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测试人员（签名） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录4               电梯安装交验前3000次连续运行记录表

| 月 | 日 | 运行情况 | 运行小时 | 次数 | 故障所在部位及原因 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附录5                          电梯层门间隙表

| 楼层 | 门刀与层门门球间隙 |  | 门刀与楼层地坎间隙 |  | 楼层地坎与轿箱地坎间隙 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自检 | 专检 | 自检 | 专检 | 自检 |  | 专检 |  |  |
|  |  |  |  |  | 左侧 | 右侧 | 左侧 | 右侧 |  |
|  | / | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | / | / |  |  |  |  |  |  |  |